## Troškovnik-JN-31-25
Troškovnik radova na telemetrijskom opremanju hidrostanice "Pleš" s proširenjem i nadogradnjom nadzorno-upravljačkog sustava - kibernetička sigurnost kritične infrastrukture, za IVKOM VODE d.o.o., JN–31–25
Red. Br. | Opis | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena u EUR ( bez PDV-a)
1. | HS PLEŠ
Radovima je obuhvaćeno rješenje optimalizacija funkcioniranja vodoopskrbnog sustava HS PLEŠ.
Posebni zahtjevi: - podrška za sve oblike komunikacije: pull, push, na zahtjev, event-driven - svaki port na prijamniku je dinamična master ili slave adresa - na liniji (t-com-a) i van linije (TMA) komunikacija - prijenos podataka s MS vremenskom značkom i u realnom vremenu - FTP prijenos podataka - poslužitelj nadzora, potrebno proširenje i nadogradnja na postojeću ATVISE PURE WEB SCADU II GENERACIJE
Rješenje s uporabom protokola DNP3.0, centralne nadzorne stanice Unifusion i nadzornoga programa Atvise. Na strani PLC prijamnika potrebna je promjena stare podatkovne baze na novu. Ostale potrebne promjene: - ugradnja središnje postaje Unifusion-a na poslužitelju. - ugradnja alarmnoga sistema - instaliranje novog upravljačkog programa Atvise na poslužitelju. - dinamički modul povezivanja daljinski očitanih vodomjera u NUS
U opisu svih stavaka je uključen sav potrebni rad, izrada i dorada programa, materijal, oprema na dobavi, ugradnji, instalaciji do potpune funkcionalnosti.
1.1 | Program za prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu za - standardan telemetrijski protokol DNP3.0 - podrška svih načina komunikacije: periodički (periodic), dogačaji (on event), na zahtjev (on demand) - podrška vremenske značke (100ms) - podrška SQL baze podataka - OPC UA (Open Platform Communications United Architecture standard komunikacija). | kom | 1 |  | 0
1.2 | Grafička obrada u CENTRALNOJ pure web scadi za sinoptika, dijagrami, statusi, kumulativi, statistika. Povezivanje i konfiguracija komunikacijskog protokola DNP3.0. Alarmni sustav „Alarm maneger”, mogučnost prikazivanja videonadzora s objekta. Izrada upravljačkih prozora, promjena parametara, postavljenje filtera mjernih veličina, prijenos podataka u zajedničke baze po potrebi. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | RTU CPU 32 nove generacije (4/5G, Eth.,RS232+485, AI/DIO),USB, WEB2.0, datalog, DNP3.0, Modbus TCP/IP, 8-30 VDC, čitanje s uređaja, montaža u postojeći elektro ormarić za telemetriju, IP 68, sa svom potrebitom opremom -dobava, doprema, parametriranje, ispitivanje i puštanje u rad sve do potpune funkcionalnosti i licenca. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Programiranje uređaja za automatski i telemtrijski rad i izrada mini WEB SCADA na objektu za telemtriju, s fiksnom IP adresom. | kom | 1 |  | 0
1.5. | Ostali montažni radovi, spajanje i programiranje mjerne opreme, protok, tlak, temparatura, grafički displej, digitalni ulazni i izlazni signali, obuka korisnikai, te priključenje alarmnog sustava na mobitele ovlaštenih djelatnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
| HS PLEŠ UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | KRITIČNI ALARMI |  |  |  | 0
2.1. | Konfiguriranje komunikacije alarma PLC TBOX, izmjena IKEv1 na IKEv2 + nova IP adresa koncentratora i povezivanje prema daljinskom nadzoru i upravljanju.
|  | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Program ALARM MANEGER ZA TBOX LT2 za generiranje
trenutnih alarma, za: VS GORANEC, VS JELENA, PS VS JEŽOVEC,
HS BEDENEC, MRM PAHINSKO, VS PAHINSKO, VS IVANČICA, VS BEDNJA
CS ZALUŽJE, VS ZALUŽJE, HS RIJEKA V., VS VITEŠINEC, CS POPIJAČI,VS ŠINKOVICA, CS ZLOGONJE,CS PRIGOREC 1, VS PRIGOREC 2, PS PREBUKOVJE, VS PREBUKOVJE, VS PILANA 2, CP SUTINSKA, VS P.BREG, PS CVETLIN, VS PILANA, IZV.RAVNA GORA, VS VILETINEC, UPOV BEDENEC, PS BEDENEC 1, PS BEDENEC 2.
|  | kpl | 29 |  | 0
2.3. | Dorada programa na centralnoj WEB SCADI ATVISE i dojava na mobitele ovlaštenih osoba (Kritična infrstruktura, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti N.N.14/24 i NIS2 Direktiva EU).
|  | kpl | 1 |  | 0
| KRITIČNI ALARMI UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  | 0
Mjesto i datum:
M.P.
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)